## Slide 1: Plungės miesto ir rajono švietimo ir ugdymo įstaigų Pastatų Būklės Vertinimas
2024 m.

## Slide 2: Apžiūros metu vertinti 15 švietimo ir ugdymo įstaigų pastatai
01 Plungės „Saulės“ gimnazija; Birutės g. 31 Plungė;
02 Plungės r. Žemaitijos kadetų gimnazija; Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl., Plungės r;
03 Plungės r. Žemaitijos kadetų Kulių gimnazijos skyrius; Aušros g. 24, Kulių mstl., Plungės r
04 Plungės r. Žemaitijos kadetų Žemaičių Kalvarijos gimnazijos skyrius; Gluosnių al. 1, Žemaičių Kalvarijos mstl., Plungės r.
05 Plungės Senamiesčio mokykla; Minijos g. 5, Plungė
06 Plungės „Ryto” pagrindinė mokykla; J. Tumo-Vaižganto g. 88, Plungė
07 Plungės r. Liepijų mokykla (Platelių skyrius); Mokyklos g. 3, Platelių mstl., Plungės r.
08 Plungės r. „Liepijų“ mokykla (Plungės r. Šateikių skyrius); Šateikių k. Žemaitės 14, Plungės r.
09 Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija; A. Vaišvilos g. 32, Plungė.
10 Plungės „Babrungo” progimnazija; Dariaus ir Girėno g. 38, Plungė
11 Plungės specialiojo ugdymo centras; Mendeno g. 4, Plungė
12 Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras; V. Mačernio g. 29, Plungė
13 Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla; Laisvės g. 69, Plungė
14 Plungės r. Platelių meno mokykla; Mokyklos g. 3, Platelių mstl., Plungės r.
15 Plungės sporto ir rekreacijos centras; A. Vaišvilos g. 32, 90127 Plungė

## Slide 3: Plungės „Saulės“ gimnazija Birutės g. 31 Plungė 01

## Slide 4: Fasadas
Dauguma vietų fasadinės HPL plokštės įskilusios, išlūžusios, ištrūkusios iš tvirtinimo varžtų.
Rekomendacija: pakeisti naujai fasadines plokštes, kokybiškai pritvirtinti.

## Slide 5: Fasadas
Vietomis struktūrinis tinkas atšokęs, ištrupėjęs. Pats fasadas dėl šalia esančių medžių pažaliavęs, apsinešęs nešvarumais.
Rekomendacija: Pažeistas struktūrinio tinko vietas pertinkuoti, patį fasadą nuplauti.

## Slide 6: Lietaus nuvedimo sistema
Dalis lietaus nuvedimo sistemos latakų jungtys nesandarios, latakų laikikliai išlinkę, dėl to lietaus vanduo prabėga ant fasado ir jam kenkia.
Rekomendacija: užsandarinti latakų jungtis ir sutvarkyti latakų laikiklius. (atlikti remontą ar pakeisti naujai)

## Slide 7: Stogas:
Stogas iš dalies tvarkingas: esminių defektų neužfiksuota, išskyrus bituminė danga apaugusi samanomis.
Rekomendacija: reikalinga nuvalyti samanas ir dumblius

## Slide 8: Įėjimo stogeliai
Atšokęs, ištrupėjęs stogelio tinkas. Galimai lietaus vanduo ir drėgmė pro stoginę skardinę dangą patenka dėl išlinkusios stogelio konstrukcijos.
Gautas prašymas skirti lėšų stogelių remontams.
Rekomendacija: Reikalinga tiksliai įvertinti stogelių konstrukcijos būklę ir priimti sprendimus kokio sudėtingumo remontas tikslingas.

## Slide 9: Vidaus patalpos: Pusrūsiuose, kur įrengta valgykla ir kelios klasės, apatinėse sienų dalyse iš pamatų kaupiasi drėgmė, dėl to pastebimi atšokę glaistas su dažais ir sieninės plytelės. Klasėse, kur nėra įrengta vėdinimo sistema, jaučiasi drėgmės ir pelėsio kvapas. Galimai grindys yra žemiau pamato ir nesutvarkyta hidroizoliacija, neįrengtas drenažas. Rekomendacija: Priimti sprendimus kaip pašalinti besikaupiančią drėgmę ir užtaisyti defektus.

## Slide 10: Vidaus patalpos: palikti neuždengti elektros kabeliai, kurie gali būti pavojingi aplinkiniams, nes lengvai pasiekiami. Įskilusi kapitalinė siena, galimai dėl vaikščiojančių atraminių konstrukcijų. Medinės, morališkai pasenusios grindys, kurios girgžda, reikalauja kasmetinių perdažymų ir papildomų išlaidų.
Rekomendacija:
Reikalinga įrengti pakabinamas lubos, uždengti palaidus elektros kabelius, stebėti įskilusią sieną, kad neatsirastų didesnio skilimo, esant galimybei užtaisyti, numatant rekonstrukciją pakeisti grindis į lengviau eksploatuojamas ir trinčiai atsparesnes.

## Slide 11: Vidaus patalpos:
Palangių aptrupėjimai (padengiamos kosmetinių remonto metu pvc plėvele). Prie palipimo ant stogo liuko, atšokęs tinkas. Rūbinėje įskilusios grindys , galimai dėl „vaikščiojančių‘ pamatų. Sporto salėje balkonų turėklai per žemi galimai neatitinka saugumo reikalavimų.
Rekomendacija:
Grindis užtaisyti išlyginamuoju mišiniu, užtinkuoti lubas prie palipimo ant stogo liuko, numatant rekonstrukciją pakeisti palanges, spręsti dėl balkonų turėklų.

## Slide 12
Plungės „Saulės“ gimnazijos bendrabutis

## Slide 13: Fasadas:
Vietomis cokolio tinkas atšokęs, nukritęs. Pastebėta, kad galimai dėl pamato sėdimo, daugelio cokolio vietų – plytų skilimas. Šiaurinėje pastato dalyje viršuje –fasadinių plytų ištrupėjimai, skilimai. Pastato balkonų tinkas atšokęs, vietomis ištrupėjusios pastato balkonų plytos. Pietinėje pusėje, balkonai pavojingi – tinko gabalai ar plytos gali nukristi ir sužaloti aplinkinius asmenis.
Nuogrinda apie visą pastatą išsikraipiusi.
Įėjimo laiptai įskilę, betonas ištrupėjęs gabalais.

## Slide 14: Stogas:
Prie palipimo ant stogo dangčio matosi vandens nubėgimai ant lubų. Galimai vanduo prateka pro palipimo dangčio konstrukciją.
Apžiūrėjus pastato stogą virš pagrindinio pastato, esminių defektų nenustatyta, Pastato priestato stogo parapetinės skardos aprūdijusios, pati danga sena, susidėvėjusi, vietomis remontuota ir po ją esančioje sporto salėje, pastebėta ant lubų vandens nubėgimo žymės. Vanduo galimai patenka pro susidėvėjusią stoginę bituminę dangą.

## Slide 15: Vidaus patalpos:
Pastato skydinės patalpoje nešančiosios sienos sėdimas, skydinės patalpos pertvarinė siena atitrūkusi nuo lubų. Patalpos betoninės grindys suskilinėjusios, betonas virš kabelinio lovio, einančio į elektros skydinę po grindų, suskilinėjęs. Gretimoje svečių patalpoje grindys virš kabelinio lovio įlinkusios. Yra pavojus, kad betonas gali pradėti kristi į lovį ir pažeisti kabelius.

## Slide 16: Rūsio patalpos, laiptai:
Pastato rūsyje vandens sistemos vamzdžiai ir sklendės aprūdiję, kai kur rūsyje pastebimi sienų skilimai ir drėgmė.
Šiaurinėje pastato pusėje laiptų nuolydis nekokybiškai, netinkamai išbetonuotas, žiemą pašalus galimos didelės traumų rizikos.
Apibendrinant:
Pastato būklė bloga, reikalinga spręsti dėl viso pastato renovacijos, kapitalinio remonto.

## Slide 17
02
Plungės r. Žemaitijos kadetų gimnazija;
Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl., Plungės r;

## Slide 18: Cokolis ir fasadas: Pastebimi struktūrinio tinko aptrupėjimai. Atkreiptas dėmesys, kad nėra įrengta lietaus nuotekų surinkimo sistema, (bet vanduo nuvestas toliau nuo pamato). Rekomendacija: Pataisyti pažeistas vietas, esant galimybei įrengti lietaus nuotekų surinkimo sistemą.

## Slide 19: Fasadas
Pietinėje pastato pusėje atšokęs ir nutrupėjęs kolonų struktūrinis tinkas kartu su armavimo tinkleliu. Pastebimi ir fasado struktūrinio tinko ištrupėjimai.
Rekomendacija: kokybiškai perarmuoti kolonas ir užnešti naujai struktūrinį tinką, užtaisyti pažeistas fasado vietas, kad išvengti didesnių defektų.

## Slide 20: Nuogrinda:
Prie įėjimo į sporto salę nuogrinda ir takelis išsikraipęs, iškritus didesniam kritulių kiekiui, vanduo nenubėga, skverbiasi į pamatus.
Rekomendacija: Įrengti ar pataisyti nuogrindą su tinkamu nuolydžiu.

## Slide 21: Vidaus patalpos Klasėse ir koridoriuose medinės grindys, kurios reikalauja daugiau priežiūros, kasmetinių perdažymų. Klasėse ant lubų pastebimi glaisto ir dažų nutrupėjimai, fojė - betoninėse grindyse įdubos, kitur smulkūs defektai: ištrūkusi durų rankena, netvirtos durys, kurios, esant didesniam eksploatavimui gali išlūžti.
Rekomendacija: užtaisyti klasėse lubose pažeistas vietas, numatant renovaciją pakeisti medines grindis, pašalinti smulkius defektus.

## Slide 22: Stogas
Vizualiai apžiūrėjus stogą, esminių defektų neužfiksuota: stogas tvarkingas, lietaus nuvedimo sistema tvarkinga, įrengtos sniego gaudyklės, užtvaros.

## Slide 23: Rūsys:
Prie įėjimo į rūsį, struktūrinio tinko atšokimai, ištrupėjimai. Rūsyje, kur įrengta treniruoklių salė ir keramikos klasė, tvarkinga: dažų ir glaisto ištrupėjimai pastebėti tik vietomis.

## Slide 24: Žemaitijos Kadetų gimnazijos bendrabutis:

## Slide 25: Fasadas:
Cokolio tinkas atšokęs gabalais, nėra nuogrindos. Fasadinių plytų žymūs skilimai, ištrupėjimai. Pietinėje pastato pusėje fasadinė mūro siena pavojinga, byrančios, krentančios plytos gali sužaloti praeinančius asmenis, pro šia siena yra įbloškiamas lietaus vanduo į vidaus patalpas.
Rekomendacija:
reikalinga spręsti dėl statinio renovacijos ir kapitalinio remonto.

## Slide 26: Fasadas:
Fasadinio tinko ir plytų ištrupėjimai, prie stogo parapetų plytų likučiai krenta ant žemės

## Slide 27: Vidaus patalpos: Glaisto ir dažų atšokimai, ištrupėjimai, kiauri langų angokraščiai. Trečiame aukšte kitos patalpos neįrengtos: nėra elektros intaliacijos, pelėsių židiniai. Rekomendacija: Reikalinga neįrengtų patalpų kapitalinis remontas

## Slide 28: Rūsys: Rūsio sienos drėgnos, dauguma vietų atšokęs tinkas, vandentiekio ir šilumos vamzdžiai parūdiję, pralaidūs vandeniui. Rekomendacija: Reikalinga spręsti dėl renovacijos

## Slide 29
Plungės r. Žemaitijos kadetų Kulių gimnazijos skyrius;
Aušros g. 24, Kulių mstl., Plungės r
03

## Slide 30: Fasadas Išsikraipiusi, suskilinėjusi betoninė nuogrinda. Fasado ir laikančiųjų kolonų deformacija, plytos ištrupėjusios, jų likučiai ir tinkas krenta ant žemės.
Rekomendacija:
Norit pašalinti defektus reikalinga įrengti nuogrindą ir numatyti fasado renovaciją.

## Slide 31: Fasadas: rytinėje pastato pusėje nenaudojamų laiptų betonas sueižėjęs, suskilinėjęs. Pastebima sienų skilimai ir tinko ištrupėjimai. Kiti laiptai, esantys take prie pagrindinio įėjimo, betoninės pakopos suskilinėjusios, prasidėjusi betono erozija. Rekomendacija: Norint ištaisyti defektus, reikalingas fasado ir laiptų kapitalinis remontas.

## Slide 32: Stogas:
Bituminė stoginė danga virš sporto salės praleidžia lietaus vandenį. Pastebėta prie išbėgimo į įlajas dangos išsibangavimai, sutrūkinėjimai ir defektai, skylutės. (Gautas prašymas bituminės dangos remontui, skaičiuojama sąmata).
Rekomendacija:
Reikalinga perlydyti bituminę stoginę dangą, užsandarinti parapetus.

## Slide 33: Vidaus patalpos
Vidaus patalpos renovuotos ir šiuo metu remontuojamos, esminių defektų neužfiksuota.

## Slide 34
04
Plungės r. Žemaitijos kadetų Žemaičių Kalvarijos gimnazijos skyrius;
Gluosnių al. 1, Žemaičių Kalvarijos mstl., Plungės r.

## Slide 35: Fasadas:
Cokolinėje ir fasado dalyje pastebimi struktūrinio tinko ištrupėjimai. Neįrengta lietaus nuotekų surinkimo sistema, dėl to nesurinktas nuo stogo vanduo skverbiasi į pamatą, išsikraipo nuogrinda.
Rekomendacija:
Pažeistas cokolio ir fasado struktūrinio tinko vietas pataisyti, įrengti lietaus nuotekų surinkimo sistemą.

## Slide 36: Fasadas:
Išsikraipiusi nuogrinda, struktūrinio tinko atšokimai, ištrupėjimai.
Fasadas vietomis apsinešęs nešvarumais.
Rekomendacija:
Pažeistas cokolio ir fasado dekoratyvinio tinko vietas pataisyti, fasadą nuplauti. Įrengti tvarkingą nuogrindą.

## Slide 37: Fasadas:
Stogelio, prie įėjimo į sporto salę, betonas sueižėjęs, pastebima armatūra, atšokęs apdailos tinkas. Dalyje pastato neįrengta nuogrinda, dėl to vanduo skverbiasi į pamatą ir jam kenkia.
Rekomendacija:
Stogeliui reikalingas remontas, įrengti nuogrindą ir lietaus nuotekų surinkimo sistemą.

## Slide 38: Stogas:
Skardinė stoginė danga parūdijusi, bet savo funkciją atlieka, vandens nepraleidžia. Vietomis pastebėti išlinkę lietaus nuvedimo sistemos latakai, lietaus vanduo nuo stogo prateka ant fasado.
Rekomendacija:
Sutvarkyti išlinkusius latakus.

## Slide 39: Vidaus patalpos:
mokyklos vidaus patalpose esminių defektų nepastebėta, tik smulkūs, kurie yra tvarkomi kosmetinių remontu metu.

## Slide 40
05
Plungės Senamiesčio mokykla;
Minijos g. 5, Plungė

## Slide 41: Fasadas: fasadinė skarda deformuota, vietomis pastebimi sulankstymai ir įdubos. Rekomendacija: pakeisti naujai pažeistos skardos lapus.

## Slide 42: Fasadas, cokolis, nuogrinda
Pastato fasado struktūrinis tinkas vietomis nutrupėjęs. Pažeistose vietose drėgmė skverbiasi į apšiltinimo medžiagą. Aptrupėję laiptai, matosi armatūra, šaligatvio plytelės ir nuogrinda išsikraipiusios.

## Slide 43: Stogas:
Esminių defektų nepastebėta

## Slide 44: Vidaus patalpos
Sporto salėje, lietaus vandens nuotekų vamzdžiai ketiniai, kurie pralaidūs vandeniui. Pastebimi nubėgimai, prie vamzdžių sienose pelėsis.
Grindys medinės, vietomis išsikraipiusios, atsilupinėję dažai, vietomis pastebimos aštrios briaunos.
Rekomendacija:
Reikalinga pakeisti lietaus nuotekų vamzdžius, spręsti dėl salės grindų remonto, restauravimo.

## Slide 45: Vidaus patalpos:
Vietomis glaisto su dažais aptrupėjimai, palanges reikalinga kasmet perdažyti, neatsparios trinčiai. Betoninėse grindyse pastebimi nelygumai, įdubos.
P.s. Valgykla, kuri remontuojama ir kitos numatomos remontuoti patalpos nebuvo apžiūrėtos.
Rekomendacija:
Esant galimybei reikalinga pakeisti palanges, smulkius defektus užtaisyti kosmetinių remonto metu, betonines grindis nušlifuoti.

## Slide 46: Plungės „Ryto” pagrindinė mokykla; J. Tumo-Vaižganto g. 88, Plungė 06

## Slide 47: Pandusas
Prie pastato pagrindinio įėjimo panduso neįgaliesiems , trinkelės prie betoninės sienelės įkritusios, išsikraipiusios, nelygios, pati betoninė sienelė išlinkusi į išorę, didelė tikimybė, kad gali griūti.
Rekomendacija:
Reikalingas panduso remontas

## Slide 48: Fasadas
fasado plokštės suskilusiosios, nutrupėję, nulūžinėję plokščių kraštai, kitur atsilaisvinusios iš tvirtinimo varžtų.
Rekomendacija:
reikalinga pakeisti fasadines pažeistas plokštes, kad išvengti lietaus ir drėgmės skverbimosi į apšiltinimo medžiagą ir nelaimingų atsitikimų aplinkiniams

## Slide 49: Fasadas
Pastato fasado dekoratyvinis tinkas daugumą vietų atšokęs, nutrupėjęs, pažeistas
Rekomendacija:
pažeistas vietas užtaisyti, atstatyti struktūrinio tinko struktūrą

## Slide 50: Nuogrinda
nuogrinda ir tako šaligatvinės plytelės išsikraipiusios, nelygios.
Rekomendacija:
Atstatyti, pakeisti naujai šaligatvines plyteles, pagrindą.

## Slide 51: Stogas
stogo bituminė danga vietomis turi susidariusiu pūslių, lietaus vandens nepraleidžia.
Rekomendacija:
Stebėti, kad neatsirastų dangos plyšimų ir defektų.

## Slide 52: Mokyklos pagalbinių patalpų stogas
Apžiūrėjus mokyklos garažus ir pagalbines patalpas, pastebėta, kad garažų stogo bituminė danga susidėvėjusi, dėl senumo ir atmosferos poveikio pažeista, lietaus vanduo sunkiasi į žemiau esančias patalpas. (Remontui padaryta sąmata)
Rekomendacija:
Garažų stoginei dangai reikalingas kapitalinis remontas

## Slide 53: Vidaus patalpos
Netvarkinga lietaus nuotekų sistema. Iš seniau tebėra išlikę ketiniai vamzdžiai, kurie parūdiję, ko pasekoje, iškritus didesniam kritulių kiekiui, vanduo sunkiasi pro vamzdžius ir kenkia apdailinėms medžiagos: „pučiasi“ gipso plokštės, atšoka glaistas ir dažai.
Rekomendacija:
esant galimybei, pakeisti/pertvarkyti lietaus nuotekų surinkimo vamzdyną.

## Slide 54: Vidaus patalpos: Trečiame mokyklos aukšte pastebėta nelygi grindų danga, atsiradusios duobelės. Nelygumai galimai atsirado dėl išlyginamojo sluoksnio kokybės. Sporto salėje nuo lubų ir kitur vietomis atšokęs tinkas, kai kuriose klasėse išlikę seni kaitriniai šviestuvai, kurie skleidžia mažiau šviesos ir vartoja daugiau elektros energijos. Rekomendacija: Grindų dangai reikalingas remontas, kad pagerinti estetinį vaizdą ir išvengti mokinių traumų. Kiti defektai tikėtina bus ištaisyti kosmetinių remontų metu.

## Slide 55
Plungės r. Liepijų mokykla (Platelių skyrius)
Mokyklos g. 3, Platelių mstl., Plungės r.
07

## Slide 56: Fasadas
Fasadas, kur įrenginėjama Platelių seniūnija, pažeistas, gabalais atšokęs struktūrinis tinkas ir armavimo tinklelis. (planuojama suremontuoti kartu su seniūnijos įrenginėjamomis patalpomis).
Aplink mokyklą fasadinis tinkas pažeistas tik vietomis.
Rekomendacija:
Užtaisyti pažeistas dekoratyvinio tinko vietas

## Slide 57: Fasadas ir nuogrinda
Nėra įrengto drenažo ir vandens surinkimo sistemos, ko pasekoje didelis srautas lietaus vandens iš gatvės plūsta į mokyklos kiemą, užkemša gruntu šulinius, drėksta sporto salės pamatas.
Rekomendacija:
Laikinai problemai išspręsti yra iškastas griovelis vandeniui nuvesti. Reikalinga spręsti dėl lietaus nuotekų surinkimo sistemos įrengimo.

## Slide 58: Rūsio patalpos:
Pusrūsyje drėksta patalpos, vandens šildymo vamzdžiai parūdiję.
Rekomendacija:
Vanduo patenka tikėtina iš išorės dėl neįrengto drenažo. Rekomenduojama įrengti.

## Slide 59: Vidaus patalpos: Esminių defektų nepastebėta: mokyklos bendruomenė atsinaujino ir įsirengė klases.

## Slide 60
Plungės r. „Liepijų“ mokykla (Plungės r. Šateikių skyrius);
Šateikių k. Žemaitės 14, Plungės r.
08

## Slide 61: Fasadas: Cokolyje tinko ištrupėjimai, atšokimai. Nuogrinda suskilinėjusi, išsikraipiusi, dalyje pastato visai nėra. Neįrengta lietaus nuotekų surinkimo sistema.
Rekomendacija.
Užtinkuoti cokolį, įrengti nuogrindą ir lietaus nuotekų surinkimo sistemą.

## Slide 62: Fasadas: Cokolyje tinko ištrupėjimai, atšokimai. Nuogrinda suskilinėjusi, išsikraipiusi, dalyje pastato visai nėra. Neįrengta lietaus nuotekų surinkimo sistema, netvarkingi lietvamzdžiai, betoniniai laiptai deformuoti.
Rekomendacija.
Užtinkuoti cokolį, irengti nuogrindą ir lietaus nuotekų surinkimo sistemą, suremontuoti lietvamzdžius ir laiptus.

## Slide 63: Rūsio patalpos
Lietaus metu rūsio patalpos nuolat užtvindomos. Lietaus vanduo patenka per nesuformuotą nuogrindą, siūles tarp pamatinių blokų.
Rekomendacija: Apšiltinti cokolį įrengiant drenažinę membraną, įrengti nuogrindą viso pastato perimetru.

## Slide 64: Vidaus patalpos: Sporto salėje pastebimi nuo lubų ir sienų tinko nutrupėjimai, atšokimai. Vietomis palangių ištrupėjimai. Sena elektros instaliacija, elektros kabeliai vietomis palikti palaidi, neapdirbti. Rekomendacija: užtaisyti pažeistas sienų ir lubų vietas, atlikti palangių kosmetinius remontus. Planuojant rekonstrukciją, įrengti naujai elektros instaliaciją.

## Slide 65: Stogas:
Esminių defektų nepastebėta, bituminė stogo danga lietaus vandens nepraleidžia, lapais ir šiukšlėmis besikemšamos nuolajos yra pravalomos mokyklos darbuotojų.

## Slide 66
Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija;
A. Vaišvilos g. 32, Plungė
09

## Slide 67: Fasadas:
Dauguma vietų fasadinis struktūrinis tinkas ištrupėjęs, atšokęs ir apsinešęs nešvarumais
Rekomendacija:
Reikalinga pažeistas vietas užtaisyti, perarmuoti fasadą, kad išvengti drėgmės skverbimosi į apšiltinimo medžiagą ir didesnių defektų.

## Slide 68: Stogas:
Stogo bituminė danga vietomis sutrūkinėjusi, bet lietaus vandens nepraleidžia, nutekėjimų nepastebėta.

## Slide 69: Vidaus patalpos:
ketvirtame aukšte esančio muziejaus patalpos netvarkingos: siena skilusi, grindys medinės išsikraipiusios, nusidėvėjusios, netvarkinga elektros instaliacija.
Rekomendacija:
Reikalinga atlikti kapitalinį remontą, tačiau mokyklos esamų lėšų nepakanka.

## Slide 70: Vidaus patalpos:
Apžiūrėjus pusrūsių patalpas, kur įrengta treniruoklių salė, pastebėta, kad koridoriaus grindys betoninės ištrupėjusios, vietomis skilusios, morališkai pasenusios. Esant stipresniam lietui, kaupiasi drėgmė.
Rekomendacija:
Reikalingas grindų ir pusrūsio patalpų remontas.

## Slide 71: Vidaus patalpos:
valgyklos patalpos fiziškai ir morališkai nusidėvėjusios. Medinės grindys išsikraipiusios, vietomis nusėdusios, dažai atsilupinėję. Lubos vietomis įskilusios. Jaučiamas drėgmės ir pelėsio kvapas.
Rekomendacija:
Valgykla neatitinka esminių statinio ir higienos reikalavimų. Reikalingas kapitalinis remontas.

## Slide 72: Vidaus patalpos aptrupėję įėjimų laiptai, klasėse šviestuvai pasenę, nusidėvėję, kurie išskiria mažiau šviesos ir padidina elektros sąnaudas, grindys dauguma patalpų medinės, kurios reikalauja daug priežiūros, kasmetinių perdažymų ir papildomų išlaidų

## Slide 73
Plungės „Babrungo” progimnazija;
Dariaus ir Girėno g. 38, Plungė
10

## Slide 74: Fasadas:
cokolinėje ir fasado dalyje vietomis plokštės įskilusios, galimai dėl neteisingo tvirtinimo, pajuodusios.
Rekomendacija:
sutrūkinėjusias plokštes pakeisti naujomis kokybiškomis plokštėmis.

## Slide 75: Fasadas ir nuogrinda
nuogrinda įrengta tik vietomis, ne apie visą pastatą, nėra įrengta lietaus nuotekų surinkimo sistema, ko pasekoje lietaus vanduo sunkiasi aplink pamatą ir kaupiasi drėgmė.
Rekomendacija:
įrengti nuogrindą apie visą pastatą ir įrengti lietaus nuotekų surinkimo sistemą.

## Slide 76: Stogas: palėpėje prie stogo kraigo, vanduo kiaurai skverbiasi, yra sudrėkusios gegnės, dėl drėgmės supuvusios, supelijusios stogo ir sienos konstrukcijos. Netvarkinga, apiplyšusi stoginė plėvelė. (Vykdomas pirkimas remontui). Skardinė mokyklos stogo danga, nors ir parūdijusi, savo funkciją atlieka, lietaus vandens nepraleidžia. Rekomendacija: reikalingas palėpės prie stogo kraigo remontas.

## Slide 77
Pėstiesiems takas ir aikštelė
netvarkinga ir nelygi automobilių stovėjimo aikštelės danga ir takas prie pagrindinio mokyklos įėjimo. Iškritus didesniam kritulių kiekiui susidaro daug purvo ir nepatogumų. Iš Sausdravo gatvės neįrengtas šaligatvis pėstiesiems, taigi norėdami patekti į mokyklą, mokiniai ir darbuotojai eina per važiuojamą kelio dalį ar žolyną.
Rekomendacija:
Įrengti pėsčiųjų taką ir numatyti automobilių stovėjimo aikštelės remontą.

## Slide 78: Vidaus patalpos: pirmame aukšte klasėse grindų nuolydis netolygus, grindys sukrypusios, galimai dėl sėdusio pamato.
Sporto salėje nuo lubų vietomis atšokęs tinkas, išlikę seni kaitriniai šviestuvai, kurie skleidžia mažiau šviesos ir vartoja daugiau elektros energijos. Išsikraipę ir aplūžinėję metaliniai turėklai.
Rekomendacija:
Atnaujinti metalinius turėklus, pakeisti kaitrinius šviestuvus, stebėti grindis, kad neatsirastų didesnių defektų, sėdimų.

## Slide 79
Plungės specialiojo ugdymo centras;
Mendeno g. 4, Plungė
11

## Slide 80: Fasadas:
Fasadas renovuotas, esminių defektų nepastebėta.

## Slide 81: Stogas:
Bituminė stogo danga turi susidariusių pūslių, vietomis nelygi susiraukšlėjusi, prie parapetų apaugusi samanomis. Dalis stogo, virš palėpės: stogo danga - asbestinis šiferis, pralaidus vandeniui. (numatytas remontas)
Rekomendacija:
Nuvalyti samanas, stebėti stogo dangą, dėl susidariusių bangelių.

## Slide 82: Vidaus patalpos: pastebėti tik smulkūs defektai: senas pandusas, kuris neatitinka reikalavimų (planuojamas remontuoti), vietomis grindų dangoje smulkūs pažeidimai, tikėtina bus remontuoti kosmetinių remontų metu. Šiaurinėje pastato dalyje esantis korpusas – renovuojamas. Sporto salė tvarkinga, renovuota, išskyrus radiatoriai iškilę, neįleisti į sieną, gali būti pavojingi sportuojantiems.

## Slide 83: Bendrabutis: Apžiūrėjus bendrabučio patalpas , pastebėta smulkių defektų: grindų dangoje įtrūkimų, vietomis atšokę glaistas ir dažai, bet kritinių avarinių pažeidimų neužfiksuota.

## Slide 84
12
Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras;
V. Mačernio g. 29, Plungė

## Slide 85: Fasadas, cokolis, nuogrinda
Fasadinis tinkas ištrupėjęs, apsinešęs nešvarumais. Iškritus didesniam kritulių kiekiui, drėgmė per gelžbetoninius blokus skverbiasi į vidaus patalpas.
Rekomendacija: reikalinga apšiltinti ir apdirbti fasadą.
Galimi variantai: apšiltinimo medžiaga+ skarda (ventiliacinis fasadas) arba apšiltinimo medžiaga + armavimas, struktūrinis tinkas.

## Slide 86: Fasadas nuogrinda:
Nuogrinda išsikraipiusi, cokolio ir fasado tinkas atšokęs, nutrupėjęs, vietomis fasadine skarda sulankstyta.
Rekomendacija:
Atstatyti nuogrindą, fasado renovacija, kapitalinis remontas.

## Slide 87: Stogas:
Stogo, esančio tarp dviejų korpusų, bituminė danga susidėvėjusi, apaugusi samanomis. Galimai pralaidi lietaus vandeniui.
Rekomendacija
Reikalingas šio stogo kapitalinis remontas, perlydyti bituminę dangą.

## Slide 88: Vidaus patalpos
Moterų tualetai neatitinka higienos reikalavimų.
Prie palangių angokraščiai, dėl iš fasado patenkančios drėgmės, apipeliję, palangės kitur aptrupėjusios. Vietomis pastebėta skilimai lubose.
Rekomendacija:
reikalinga atnaujinti tualetus ir apdirbti fasadą, kad išvengti drėgmės skverbimosi į vidaus patalpas.

## Slide 89: Vidaus patalpos: Pastebėta, kad yra subėgusios pakabinamos lubos, kitos patalpos kosmetiškai remontuotos, bet reikalinga fasado kapitalinis remontas, kad kosmetiniai remontai nebūtų laikini ir trumpalaikiai.

## Slide 90: Rūsys: Rūsio patalpos iš dalies tvarkingos ir sausos: pastebėta vietomis parūdiję vamzdžiai, kiti izoliuoti, vandeniui nepralaidūs. Sienose ir lubose esminių defektų neužfiksuota.

## Slide 91
Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla;
Laisvės g. 69, Plungė
13

## Slide 92: Fasadas, cokolis, nuogrinda
Fasadinės mūrinės sienos vietomis ištrupėjusios, pastebimi tarpeliai, langų angokraščių ištrupėjimai užarmuoti. Esant stipresniam lietui, vanduo pro gelžbetoninius blokus ir siūles yra įbloškiamas į vidaus patalpas. Nuogrinda išsikraipiusi, pastebimas surinkimo šulinys yra aukščiau šaligatvinių plytelių, tose vietose kaupiasi lietaus vanduo.
Rekomendacija: fasado renovacija, atstatyti nuogrindą.

## Slide 93: Fasadas, cokolis, nuogrinda
Išsikraipiusi nuogrinda ir takas, rytinėje statinio pusėje nėra suformuota lietaus surinkimo sistema, lietaus vanduo patenka į pusrūsio patalpas.
Rekomendacija:
Atstatyti nuogrindą ir taką, įrengti lietaus surinkimo sistemą.

## Slide 94: Stogas: Vizualiai apžiūrėjus stogą, pastebėta, kad užsinešusi įlaja, bituminėje stoginėje dangoje susidariusi pūslė. Pagrindinė problema - apdailinės stoginės sukrypusios, dėl konstrukcijos deformacijos įskilusi siena, atšokęs tinkas.
Rekomendacija:
išvalyti užsinešusią įlają, stebėti susidariusią pūslę, spręsti dėl stoginių kapitalinio remonto

## Slide 95: Stogas:
apdailinės stoginės sukrypusios, dėl konstrukcijos deformacijos įskilusi siena, atšokęs tinkas, pavojingos aplinkiniams.
Rekomendacija:
Reikalingas stoginių kapitalinis remontas

## Slide 96: Vidaus patalpos
Lietaus nuvedimo sistemos vamzdžiai išlikę ketiniai, ir nuvesti su perėjimais, alkūnėmis, ko pasekoje iškritus didesniam kritulių kiekiui praleidžia lietaus vandenį. Kitur klasėse dėl per cokolį ir fasadą patenkančios drėgmės, atsiranda pelėsio židiniai, glaisto ir dažų atšokimai.
Rekomendacija: esant galimybei pakeisti lietaus nuvedimo sistemą į šiuolaikišką, reikalingas cokolio ir fasado kapitalinis remontas.

## Slide 97: Vidaus patalpos
Lietaus nuvedimo sistemos vamzdžiai išlikę ketiniai, ir nuvesti su perėjimais, alkūnėmis, ko pasekoje iškritus didesniam kritulių kiekiui praleidžia lietaus vandenį. Kitur klasėse dėl per cokolį ir fasadą patenkančios drėgmės, atsiranda pelėsio židiniai, glaisto ir dažų atšokimai.
Pastebėta, kad atlikti kosmetiniai remontai.
Rekomendacija: esant galimybei pakeisti lietaus nuvedimo sistemą į šiuolaikišką, reikalingas cokolio ir fasado kapitalinis remontas.

## Slide 98: 14
Plungės r. Platelių meno mokykla;
Mokyklos g. 3, Platelių mstl., Plungės r.

## Slide 99: Fasadas
Nėra įrengtas drenažas, vanduo patenka į rūsio patalpas.
Rekomendacija:
Įrengti drenažą arba nukreipti lietaus vandenį toliau nuo cokolio.

## Slide 100: Vidaus patalpos: Platelių Meno mokykla įsikūrusi „Liepijos“ gimnazijos pastate, trečiame aukšte, kur įrenginėjama seniūnija. Apžiūra įvyko persikėlimo etapo metu, esminių defektų nepastebėta.

## Slide 101
15
Plungės sporto ir rekreacijos centras;
A. Vaišvilos g. 32, 90127 Plungė

## Slide 102: Sporto ir rekreacijos centras yra tose pačiose patalpose kur A. Jucio progimnazija. Sporto salė rekonstruota, patalpos ir kabinetai suremontuoti. Esminių defektų nepastebėta, išskyrus betoninės grindys prie įėjimo pradėjusios eižėti, betono pagrindas gabalais atšokęs. Rekomendacija: betonines įėjimo grindis reikalinga išlyginti išlyginamuoju mišiniu arba šlifuoti.

## Slide 103: Apibendrinimas
Patenkinama arba bloga pastatų būklė
Patenkinama arba gera pastatų būklė
Plungės r. „Liepijų“ mokykla (Plungės r. Šateikių skyrius); Šateikių k. Žemaitės 14, Plungės r.
Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras; V. Mačernio g. 29, Plungė
Plungės „Ryto” pagrindinė mokykla; J. Tumo-Vaižganto g. 88, Plungė
Plungės „Saulės“ gimnazija; Birutės g. 31 Plungė;
Plungės „Babrungo” progimnazija; Dariaus ir Girėno g. 38, Plungė
Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla; Laisvės g. 69, Plungė
Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija; A. Vaišvilos g. 32, Plungė.
Plungės r. Žemaitijos kadetų gimnazijos bendrabutis; Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl., Plungės r
Plungės r. Žemaitijos kadetų gimnazija; Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl., Plungės r;
Plungės r. Žemaitijos kadetų Kulių gimnazijos skyrius; Aušros g. 24, Kulių mstl., Plungės r
Plungės r. Žemaitijos kadetų Žemaičių Kalvarijos gimnazijos skyrius ; Gluosnių al. 1, Žemaičių Kalvarijos mstl., Plungės r.
Plungės Senamiesčio mokykla; Minijos g. 5, Plungė
Plungės r. Liepijų mokykla (Platelių skyrius); Mokyklos g. 3, Platelių mstl., Plungės r.
Plungės specialiojo ugdymo centras; Mendeno g. 4, Plungė
Plungės r.
Plungės r. Platelių meno mokykla; Mokyklos g. 3, Platelių mstl., Plungės r.
Plungės sporto ir rekreacijos centras; A. Vaišvilos g. 32, 90127 Plungė