## Slide 1: Plungės miesto ir rajono kultūros įstaigų Pastatų Būklės Vertinimas
2024 m.

## Slide 2: Apžiūros metu vertinti 9 kultūros įstaigų pastatai
01 Plungės r. sav. Žlibinų kultūros centras; Žarėnų g. 46, Žlibinų k., Žlibinų sen., Plungės raj.
02 Plungės r. sav. Žemaičių Kalvarijos kultūros centras; Gardų a. 9, Žemaičių Kalvarija, Plungės raj.
03 Plungės r. sav. Šateikių kultūros centras; Žemaitės g. 14, Šateikių k., Šateikių sen., Plungės r. sav.
04 Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka; Parko g. 7, Plungė
05 Plungės raj. sav. viešosios bibliotekos vaikų skyrius; Laisvės al. 19 Plungė
06 Plungės turizmo informacijos centras; Dariaus ir Girėno g. 27, Plungė
07 Žemaičių dailės muziejus; Parko g. 3A, Plungė
08 Plungės r. sav. Kulių kultūros centras; J. Tumo-Vaižganto g. 6, Kuliai
09 Plungės rajono savivaldybės kultūros centras; Senamiesčio a.3, Plungė

## Slide 3: Plungės r. sav. Žlibinų kultūros centras; Žarėnų g. 46, Žlibinų k., Žlibinų sen., Plungės raj.
01

## Slide 4: Fasadas: Pastebimi žymūs fasadinių plytų ištrupėjimai ir skilimai. Rekomendacija: reikalinga defektus ištaisyti, plytas išmūryti naujai, restauruoti. Esant galimybei apdirbti, apšiltinti fasadą, siekiant pagerinti statinio šilumines savybes ir išvengti drėgmės skverbimosi į vidaus patalpas

## Slide 5: Fasadas ir nuogrinda: Vakarinėje statinio pusėje, kur planuojamos seniūnijos patalpos - sienų skilimai, cokolio tinko ištrupėjimai, išsikraipiusi ir vietomis neįrengta nuogrinda, netvarkinga lietaus nuvedimo sistema. Rekomendacija: Reikalingas fasado, lietaus nuvedimo sistemos kapitalinis remontas ir atstatyti nuogrindą.

## Slide 6: Vidaus patalpos: Fojė medinės grindys išsitrynusios, susidėvėjusios, dėl vaikščiojančių konstrukcijų įskilęs lango rėmas, kuris kosmetiškai pataisytas silikonu. Rekomendacija: Reikalinga medines grindis šlifuoti ir perlakuoti, stebėti lango rėmo skilimą (jeigu atsiras didesnis defektas ar lietaus vanduo pateks į vidų, reikalinga pakeisti naujai).

## Slide 7: Vidaus patalpos: Statinio antrame aukšte, kur planuojama įrengti seniūnijos patalpas, pastebėta, kad lubose ir sienose tinko ištrupėjimai, išbrinkimai. Dėl iš lauko besiskverbiančios drėgmės, dideli pelėsių židiniai, grindys išsikraipiusios, neįrengta elektros instaliacija. Šiuo metu patalpos neeksploatuojamos. Rekomendacija: reikalingas šių patalpų ir fasado kapitalinis remontas

## Slide 8
02
Plungės r. sav. Žemaičių Kalvarijos kultūros centras; Gardų a. 9, Žemaičių Kalvarija, Plungės raj.

## Slide 9: Fasadas: Avarinio išėjimo laiptai: ištrupėję, įskilę, prasidėjusi betono erozija. Fasadinėse sienose, dėl vaikščiojančių atraminių konstrukcijų, vietomis pastebimi skilimai, cokolinėje dalyje tinko ištrupėjimai.
Rekomendacija:
reikalinga laiptų rekonstrukcija. Sienų skilimai, dėl ilgalaikio statinio susistovėjimo, galimai nesiplės, rekomenduojama užtaisyti tinko ar fasadinio glaisto mišiniu.

## Slide 10: Fasadas ir nuogrinda: nuogrinda vietomis išsikraipiusi, pietinėje statinio pusėje buvo įrenginėjama, sutvarkyta. Lietaus nuvedimo sistema rekonstruota ir yra nuvesta į surinkimo šulinius. Vietomis pastebimi sienų skilimai. Rekomendacija: reikalinga sienų skilimus užtaisyti kosmetinių remontų metu, atstatyti išsikraipiusią nuogrindą.
Prieš
Po

## Slide 11: Vidaus patalpos: Koridoriaus lubose pastebėta atšokęs glaistas ir dažai. (dėl seniau per įlają prabėgusio lietaus vandens). Grindys, dėl sėdusio pamato, įskilusios, aštrios briaunos. Lango rėmo medinė konstrukcija dėl senumo supuvusi, sudulusi. Rekomendacija: lubas reikalinga užglaistyti ir perdažyti, (nes šiuo metu įlaja jau suremontuota, lietaus vanduo tikėtina neprasiskverbs į vidaus patalpas). Betonines grindis nušlifuoti ir užtaisyti išlyginamuoju mišiniu. Esant galimybei atlikti išskirtinės formos lango rekonstrukciją.

## Slide 12: Vidaus patalpos: aktų salėje medinių grindų danga, dėl didelės eksploatacijos, išsitrynusi, atsilupinėję dažai. Šviestuvai išlikę kaitriniai, kurie morališkai pasenę, skleidžia mažiau šviesos ir vartoja daugiau elektros energijos sąnaudų. Šokių salėje, kurioje vyksta repeticijos, grindys nusėdusios. Rekomendacija: reikalinga šlifuoti ir lakuoti medines grindis, arba pakeisti į kitą dangą, kuri būtų atsparesnė trinčiai. Pakeisti šviestuvus. Šokių salėje, esant galimybei, numatyti grindų kapitalinį remontą.

## Slide 13: Plungės r. sav. Šateikių kultūros centras; Žemaitės g. 14 Šateikių k., Šateikių sen., Plungės raj.
03

## Slide 14: Fasadas, stogas, nuogrinda: fasadinio tinko ištrupėjimas ir atšokęs cokolio profilis. Bet rimtų defektų nepastebėta – fasadas, nuogrinda ir stogas tvarkingi. Rekomendacija: Užtaisyti pažeistą dekoratyvinio tinko vietą.

## Slide 15: Vidaus patalpos: Vienoje patalpoje pastebėtos subėgusios „Amstrong“ tipo pakabinamos lubos. Vanduo galimai pateko iš vamzdžių dėl susidariusio kondensato. Duryse išlūžusios rankenos, kurios galimai buvo nekokybiškos, nepraktiškos. Rekomendacija: Atnaujinti subėgusias pakabinamas lubas, tiksliau nustatyti vandens patekimo ant lubų vietą ir pakeisti išlūžusias rankenas.

## Slide 16
Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka;
Parko g. 7, Plungė
04

## Slide 17: Fasadas: Fasadinėje dalyje rimtų defektų nepastebėta, išskyrus, fasadinės plytos, dėl šalia esančių medžių, pažaliavusios. Dėl krentančių lapų lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžiai ir latakai nuolatos užsikemša. Rekomendacija: Fasadines sendintas plytas nuplauti, lietaus nuvedimo sistemą kasmet išvalyti.

## Slide 18: Stogas: Stoginė skardinė danga vietomis praleidžia lietaus vandenį. Pastebimos vandens nubėgimo žymės, sudrėkusi, pradėjusi pūti stogo medinė konstrukcija, apipeliję palipimo laiptai. Rekomendacija: reikalinga tiksliai nustatyti stoginės skardos defekto vietą, (galimai praleidžia vandenį per sujungimo siūles), atlikti remontą.

## Slide 19: Vidaus patalpos: Pastebėti tik smulkūs defektai: įskilusi grindinė plytelė, įtrūkęs sienų apdailinis tinkas ar glaistas. Rekomendacija: užtaisyti defektus kosmetinių remontų metu.

## Slide 20
05
Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų skyrius;
Laisvės al. 19, Plungė

## Slide 21: Fasadas: Vietomis pastebimi dekoratyvinio tinko ištrupėjimai – balkonas, laikančiosios kolonos. Laiptų plytelės įskilusios ir slidžios, pašalus aplinkiniams asmenims ir lankytojams galima traumų tikimybė. Rekomendacija: pažeistas dekoratyvinio tinko vietas užtaisyti, spręsti dėl laiptų plytelių – klijuoti anti slydimo juostas, ar pakeisti į plyteles su šiurkštesniu paviršiumi, įskilusias plyteles perklijuoti.

## Slide 22: Vidaus patalpos: Esminių defektų nepastebėta, tik smulkūs: balkone prie įlajos įskilusi plytelė, rūsio patalpose sienų apdailos įtrūkimai. Rekomendacija: Užtaisyti smulkius defektus kosmetinių remonto metu.

## Slide 23
06
Plungės turizmo informacijos centras;
Dariaus ir Girėno g. 27, Plungė

## Slide 24: Apžiūrėjus Plungės turizmo ir informacijos centro pastatą, esminių defektų nenustatyta

## Slide 25
07
Žemaičių dailės muziejus;
Parko g. 3A, Plungė

## Slide 26: Fasadas: daugelyje vietų pastebima tinko atšokimai gabalais ir ištrupėjimai. Rekomendacija: reikalinga užtaisyti pažeistas vietas, numatyti restauraciją.

## Slide 27: Fasadas: daugelyje vietų pastebima tinko atšokimai gabalais ir ištrupėjimai. Vakarinėje statinio pusėje - žymūs sienų ir apdailinių kolonų skilimai. Rekomendacija: pastatas paveldosaugos, reikalinga restauracija.

## Slide 28: Vidaus patalpos: Pusrūsio patalpose apatinėse sienų dalyse kaupiasi drėgmė, daugelyje vietų atšokę glaistas su dažais. Tikėtina vanduo patenka per pamatą, dėl neįrengto drenažo. Rekomendacija: Reikalinga įrengti drenažą, užtaisyti pažeistas vietas.

## Slide 29: Vidaus patalpos: glaisto su dažais aptrupėjimai Rekomendacija: pažeistas vietas užtaisyti kosmetinių remontų metu

## Slide 30: Stogas: skardinė stoginė danga lietaus vandens nepraleidžia, vietomis pastebėta atraminių sienelių ir kolonų įskilimai. Rekomendacija: Reikalinga tinko įtrūkimus užtaisyti.

## Slide 31: Plungės dvaro sodybos oficinos: statinių techninė būklė bloga: cokolis ir fasadas ištrupėję, deformuoti, stogo danga praleidžia vandenį. Rekomendacija: reikalinga spręsti dėl statinių rekonstrukcijos

## Slide 32
Plungės r. sav. Kulių kultūros centras;
J. Tumo-Vaižganto g. 6, Kuliai
08

## Slide 33: Fasadas, nuogrinda: didžiojoje statinio dalyje lietvamzdžiai netvarkingi, sulankstyti. Nuogrinda vietomis išsikraipiusi. Cokolis ir fasado plytos vietomis ištrupėjusios, kitur dėl netvarkingų pakalimų permirkusios.

## Slide 34: Fasadas: rytinėje statinio pusėje pastebėta avarinė situacija- griūvanti stogo atraminė sienelė. (krentančios plytos gali sužaloti praeinančius asmenis). Kitur išsikraipiusi nuogrinda, netvarkinga lietaus nuvedimo sistema. Rekomendacija: reikalinga: skubiai imtis priemonių avarinės būklės šalinimui. Numatyti fasado, cokolio ir nuogrindos renovaciją, siekiant pagerinti statinio šilumines savybes ir efektyvumą.

## Slide 35: Vidaus patalpos: aktų salėje iš stogo lietaus vandens prabėgimai: permirkusios sienos, pradėjusi pūti stogo medinė konstrukcija, pelėsių židiniai. Rekomendacija: Reikalinga stoginės dangos remontas.

## Slide 36: Vidaus patalpos: vietomis sienų skilimai. Rūsio patalpos užlietos vandeniu. Vanduo tikėtina kaupiasi iš grunto ir pamato. Rekomendacija: reikalinga įrengti drenažą, surinkti lietaus ir grunto vandenį.

## Slide 37
09
Plungės rajono savivaldybės kultūros centras;
Senamiesčio a.3, Plungė

## Slide 38: Fasadas: Fasadinės plokštės išsikraipiusios, ištrūkusios iš tvirtinimo varžtų, vietomis išlūžusios (kitur pritvirtintos su papildomais varžtais). Rekomendacija: pažeistas fasadines plokštes reikalinga pakeisti naujai, pritaikant spalvą.

## Slide 39: Fasadas: Vietomis ištrupėjęs dekoratyvinis tinkas, išsikraipiusi nuogrinda. Rekomendacija: Pažeistas tinko vietas užtaisyti, atstatyti nuogrindą.

## Slide 40: Vidaus patalpos: pastebėta, kad vienoje vietoje „Amstrong“ tipo pakabinamos lubos subėgusios, galimai vanduo patenka pro nesandarią stogo dangą ar iš ventiliacijos vamzdžių dėl išsiskyrusio kondensato. Bendrai apibendrinus, kultūros centro patalpos tvarkingos. Rekomendacija: tiksliai nustatyti vandens pratekėjimo vietą, užsandarinti ir pakeisti pažeistas pakabinamų lubų plokštes.

## Slide 41: Stogas: apžiūrėjus stogo bituminę dangą, defektų ar įplyšimų nepastebėta

## Slide 42: Apibendrinimas
Patenkinama arba bloga pastatų būklė
Patenkinama arba gera pastatų būklė
Plungės r. sav. Šateikių kultūros centras; Žemaitės g. 14, Šateikių k., Šateikių sen., Plungės r. sav.
Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka; Parko g. 7, Plungė
Plungės raj. sav. viešosios bibliotekos vaikų skyrius; Laisvės al. 19 Plungė
Plungės turizmo informacijos centras; Dariaus ir Girėno g. 27, Plungė
Plungės rajono savivaldybės kultūros centras; Senamiesčio a.3, Plungė
Plungės r. sav. Žlibinų kultūros centras; Žarėnų g. 46, Žlibinų k., Žlibinų sen., Plungės raj.
Plungės r. sav. Kulių kultūros centras; J. Tumo Vaižganto g. 6 Kuliai
Žemaičių dailės muziejus; Parko g. 3A Plungė
Plungės r. sav. Žemaičių Kalvarijos kultūros centras; Gardų a. 9, Žemaičių Kalvarija, Plungės raj.